## 废水
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | 生活污水总排口 | 2025-01-14 | pH值 |  | 7.7 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 158 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 25 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.232 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 78.6 | 300 | 达标 | —
|  |  | 总磷 |  | 3.5 | 8 | 达标 | —
|  |  | 石油类 |  | <0.06 | 10 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | <0.06 | 50 | 达标 | —
| 生活污水总排口 | 2025-02-12 | pH值 |  | 7.6 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 210 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 38 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 26.1 | 45 | 达标 | —
|  |  | 溶解性总固体 |  | 1470 | 1600 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 101 | 300 | 达标 | —
| 生活污水总排口 | 2025-03-13 | pH值 |  | 7.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 452 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 38 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 27.6 | 45 | 达标 | —
|  |  | 溶解性总固体 |  | 1500 | 1600 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 194 | 300 | 达标 | —

## 废气
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2025-02-12 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.8 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2025-01-14 |  |  | 1.9 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2025-02-12 |  |  | 1.9 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2025-01-14 |  |  | 1.6 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2025-01-14 |  |  | 1.3 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2025-01-14 |  |  | 1.7 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA003 | 5-2#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2025-02-12 |  |  | 2.3 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2025-01-14 |  |  | 2.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2025-01-14 | 非甲烷总烃 |  | 2.14 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA010 | 6#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA002 | 4#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA004 | 5-1#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2025-02-12 | 铅及其化合物 |  | <0.01 | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | / | 汞及其化合物 |  | / | 0.008 |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/半年
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-01-14 | 氮氧化物 |  | 22 | 80 | 达标 | — | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB/139-2015 |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-02-12 | 氮氧化物 |  | 17 | 80 | 达标 | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-03-13 | 氮氧化物 |  | 22 | 80 | 达标 | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | / | 二氧化硫 |  | / | 10 |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | / | 颗粒物 |  | / | 5 |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | / | 烟气黑度 |  | / | 1 |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| 厂界 | 厂界 | / | 硫酸雾 |  | / | 0.3 |  | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 无组织 |  | 无计划 | 次/半年
|  |  | / | 颗粒物 |  | / | 0.3 |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/半年
|  |  | / | 铅及其化合物 |  | / | 0.0007 |  | — |  |  |  | 无计划 | 次/半年

## 噪声
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2025-01-14 | 东厂界 | db(A) | 56.5 | 昼间：65 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 62.1 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 55.9 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 55.7 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2025-01-14 | 东厂界 | db(A) | 53 | 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 53 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 53.6 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 51.2 |  | 达标 | —